# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)(公示本)

项目名称：定襄县第二污水处理厂建设项目(一期工程)

建设单位(盖章)：定襄县蒋村镇人民政府

编制日期： 2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 定襄县第二污水处理厂建设项目(一期工程) |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-140921-77-01-003952 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山西省忻州市定襄县蒋村镇蒋村 |
| 地理坐标 |  |
| 国民经济行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 | 建设项目行业类别 | 四十三、水的生产和供应业-95污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | 新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 定襄县发展和改革局 | 项目备案文号 | 定发改函[2021]3号 |
| 总投资(万元) | 7023 | 环保投资(万元) | 70 |
| 环保投资占比(%) | 1.0 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | 否 (是： | 用地面积(m2) | 27134.39 |
| 专项评价设置情况 | 地表水专项评价，新增废水直排的污水集中处理厂 |
| 规划情况 |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目为蒋村镇污水集中处理项目，落实了蒋村镇总体规划中排水工程规划；污水处理厂选址为规划选址位置，符合蒋村镇总体规划。区域位置图见附图1、地理位置图见附图2、蒋村镇体系规划及基础设施规划位置关系图见附图6。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 1)生态红线符合性分析 根据《生态保护红线划定指南》，“生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域”。本项目所在位置不涉及上述生态功能重要区域和生态环境敏感脆弱区域。 根据山西省人民政府文件晋政发[2020]26号文，本项目位于一般管控单元，管理要求为:主要落实生态环境保护基本要求,执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定,推动区域生态环境质量持续改善。 本项目为城镇污水处理项目，项目的建设可以实现污水处理厂周边村庄污水达标排放，局部改善区域生态环境，项目的建设不违背生态红线划定原则。山西省生态环境管控单元位置关系图见附图3。 2)环境质量底线符合性分析 定襄县2020年1-12月环境空气监测因子中PM10、PM2.5、O3出现有超标现象，主要原因是由于定襄县法兰企业较多，大气污染物排放所致，另外在冬季采暖季节周边村庄散煤燃烧造成的，其次北方天气干燥，遇有大风天气时造成扬尘污染。根据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2018)、《环境空气质量评价技术规范》(试行)(HJ663-2013)中各评价项目的年评价指标进行判定，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 根据环境质量现状监测报告，NH3浓度范围在0.04-0.07mg/m3之间，未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值标准(200μg/m3)，最大浓度占标率为35%；H2S浓度范围在0.001-0.003mg/m3之间，未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值标准(10μg/m3)，最大浓度占标率为30%；臭气浓度监测值均小于10，评价区空气质量良好。 忻州市水污染防治工作领导小组办公室公布的地表水环境质量情况通报，2018年牧马河陈家营断面水质类别为Ⅳ类；2019年牧马河陈家营断面水质类别为Ⅳ类；2020年牧马河陈家营断面水质类别为III类。 通过对比2018年-2020年陈家营断面水环境质量数据，该断面未达到目标水质要求，但呈改善趋势。 根据监测结果分析，监测断面水质不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类水质标准。超标原因可能为沿岸村庄生活废水直接排入牧马河造成水质超标。 本项目运营期排放的大气污染物主要为H2S、NH3-N，采取环保措施后可实现厂界达标排放，项目建成后排放的大气污染物较少，不会突破区域环境质量底线要求。 项目建成运行后生活废水收集处理后，将减少污染物排入，有利于改善牧马河水质。 3)资源利用上线符合性分析 项目占地现状为农用地，取得了建设项目用地规划许可证，根据蒋村镇土地利用总体规划，项目占地规划类型为污水处理设施用地，符合蒋村镇土地利用总体规划，运营后消耗的原辅料主要为污水处理过程中消耗的絮凝剂、混凝剂、碳源等，为市场常用销售物资，可由市场购买所得。 项目运行过程中消耗电能和自来水，消耗量较小，区域供电、供水系统可以满足要求，符合能源利用要求。蒋村镇土地利用规划位置关系图见附图7。 4)与环境准入负面清单的对照 本项目所在地未发布环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目属于鼓励类项目，符合相关产业政策。 4、项目产业政策符合性分析 本项目为城镇生活污水治理建设项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目属于鼓励类第二十二项“城市基础设施”中第9条“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”及第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“„三废‟综合利用及治理工程”，均为国家鼓励类项目。 5、与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)符合性分析 国发[2015]17号文件提出：“一、全面控制污染物排放集中治理工业集聚区水污染。二、强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求”。 本项目建成后处理对象为蒋村、砂村居民生活污水，强化了城镇生活污染治理，属于城镇污水处理设施。本项目建设缓解了蒋村、砂村等生活污水对周围环境的影响。因此，本项目符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)文件相关要求。 6、污水处理厂项目建设必要性和迫切性 忻州市水污染防治工作领导小组办公室公布的地表水环境质量情况通报，2018~2020年牧马河陈家营断面水质不达标。超标原因可能为沿岸村庄生活废水直接排入牧马河造成水质超标。 目前，蒋村镇排水设施建设较为薄弱，仅在主要路段存在雨水管沟和污水管道，个别小巷有简陋的排水沟。污水主要沿道路街巷顺势排入排洪渠和牧马河。雨水基本处于随意排放的状态。排放后的雨污水均渗入地下或自然蒸发，一定程度上造成了对地下水资源环境的污染。 本项目运营后，主要收集和处理蒋村、砂村居民生活污水，生活污水经污水处理站处理达标后排入牧马河，可以改善牧马河水质。截流流入河道的污水，改善河水水质。 7、污水处理厂选址合理性分析 污水处理厂的选址应符合山西省建镇制污水处理政策的要求，结合《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)及《室外排水设计规范》(GB50014-2006)中相关因素综合考虑，污水处理厂选址需考虑以下几点： 1)本项目污水收集范围为蒋村、砂村居民生活污水，污水处理工艺采用“格栅-曝气沉砂池-改良A2O-二沉池-混凝沉淀-过滤-消毒”，污水处理工艺与收纳污水水质相适应； 2)项目拟建场址土地现状为荒地，土地性质为农用地，不占用基本农田，自然资源部门同意本项目的建设，符合土地利用及规划要求； 3)拟建场址位于牧马河东侧约165m处，出水便于排放； 4)场址周围交通、电力方便； 5)场址预留二期工程建设用地，符合远期污水处理规划要求。 结合污水处理厂选址原则，厂址位于蒋村村西南部，靠近牧马河，蒋村整体地形由东向西呈簸箕形，该地块地势较为平坦，场外交通条件优越，且靠近牧马河，水质水利达标后排出便捷。 厂址现状用地大部分为荒地，没有农田和需要保护的文物古迹，地面建筑较少，并且拟建厂址卫生防护距离范围内没有居民点，有利于工程项目建设，作为定襄县第二污水处理厂的建设地点。 8、排污口设置合理性分析 项目建成后，污水处理厂需在牧马河设置一个排污口，本污水处理厂排污口设置于忻定干渠，通过排水渠最终排入牧马河。 本项目污水处理厂排水受纳水体为项目西南侧牧马河，根据《山西省地表水环境功能区划》(DB14/67-2019)，项目所在区域水环境功能为农业与景观娱乐用水保护，水质要求为Ⅱ类。排污口下游无饮用水水源取水口。 忻州市水污染防治工作领导小组办公室公布的地表水环境质量情况通报，2018年牧马河陈家营断面水质类别为Ⅳ类；2019年牧马河陈家营断面水质类别为Ⅳ类；2020年牧马河陈家营断面水质类别为III类。2018年~2020年牧马河水质均未达标，超标原因可能为沿岸村庄生活废水直接排入牧马河造成水质超标。 根据山西省《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)要求，本项目尾水排放满足COD、氨氮、总磷三项满足山西省《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)中表2的标准，其余污染物满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中的一级A标准。项目建成运行后生活废水收集处理后达标排放，根据工程分析，可削减主要污染物排放量为COD602.25t/a、NH3-N63.66t/a、TN60.23t/a、TP8.91t/a，有利于改善牧马河水质。 项目的实施可以将收纳范围内的生活污水收集处理后达标排放，以改善目前村庄生活污水无序排放对周边环境，尤其是牧马河河水水质的不良影响。本项目运营后对受纳水体影响较小，不会改变其水体环境功能。 因此，从环保角度分析，本项目排污口的设置合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 定襄县第二污水处理厂分两期建设，污泥脱水间、综合楼以及门房为一期、二期工程共用外，其余工程内容仅按照一期污水处理规模5000m3/d设计建设。 一期工程主要建设内容包括：污水厂主要建设内容包括调节池、曝气沉砂池沉淀池等建、构筑物及配套设施，污水处理工艺采用“格栅-曝气沉砂池-改良A2O-二沉池-混凝沉淀-过滤-消毒”，设计处理能力5000m3/d，除生化池外其余构筑物总变化系数为1.74，生化池总变化系数为1.1；设计建设污水收集管网29km，主要沿现状道路敷设，收集蒋村、砂村等村庄生活污水。详细建设内容见下表。 表2-1 主要建设内容一览表 项目组成 名称 建设内容 主体工程 粗格栅间及污水提升泵站 设计格栅倾角a=75°，栅前水深h=1.3m，栅条间隙b=0.02m，尺寸A×B×H=17.4×9.5×3.9m，1座，结构形式为钢筋砼。 细格栅及曝气沉砂池 栅前水深h=1.2m，栅条间隙b=0.003mm，设计格栅倾角a=90°，尺寸A×B×H=21.5×12.5×8.0m，1座，结构形式为钢筋砼。 A2O生化池 尺寸A×B×H=26.6×41.6×5.8m，2座，结构形式为钢筋砼。 二沉池 沉淀池2座，每座池内径18m，池周边水深3.0m，池底为平坡，沉淀池总深4.37m，结构形式为钢筋砼。 高效沉淀池 尺寸A×B=16×14，1座，结构形式为钢筋砼。 滤布滤池 尺寸A×B×H=16.0×12×8.7m，1座，结构形式为钢筋砼。厂房配滤池2座，单池尺寸为A×B×H=4.7×2.8×3.5m。 污泥脱水间 尺寸A×B×H=25.2×18.6×9.6m，1座，结构形式为框架结构。 污泥回流池 尺寸A×B×H=6.85×6.9×4.8m，2座，结构形式为钢筋砼。 浓缩池 污泥浓缩池尺寸：φ为9m，共1座。结构形式为钢筋砼。 消毒消防水池 尺寸A×B×H=27.55×9.5×6.6m，1座，结构形式为钢筋砼。 鼓风机房 尺寸L×B×H＝25.2×6.0×5.0m，1座，结构形式为钢筋砼。 污水收集管线 管线总长29km，主要沿现状乡村道路敷设，本项目DN200选用PE管，DN300、DN400管道采用塑料双壁波纹管。另外，管道穿越河道部分采用钢管，并作相应防腐措施。污水管道双壁波纹管拟采用橡胶圈承插(柔性)接。 | 综合楼 481.9m2，用于办公、生产管理、化验、中心控制及接待会议，职工活动中心，值班休息等，一期、二期共用 门房 36m2，用于场区安全、秩序管理等，一期、二期共用 公用工程 给水 项目给水由区域供水管网供给，运行期生产、绿化部分用水采用污水处理厂出水 排水 排入集水井进入污水处理厂处理 供电 污水处理厂为二级用电负荷，本工程需采用双回路供电。电源分别接自蒋村镇区10KV电力线和神山村10KV电力线。设两台250KVA、10/0.4KV干式变压器，用于向全厂380V低压设备供电。两台变压器一用一备同时运行 供暖 由一台CWNS0.35燃气锅炉供给，主要供暖单元有综合办公楼、门房、粗格栅间、细格栅间、高效沉淀池、滤布滤池、加氯间 供气 由管道天然气供给，天然气管网已经覆盖项目所在区域 环保工程 废气 锅炉烟气 低氮燃烧器+8m高排气筒 恶臭气体 预处理、污泥处理工序产生的恶臭气体经生物滤池处理后经15m高排气筒排放；好氧曝气池池体为敞开式，恶臭气体无组织扩散 | 废水 处理后排入牧马河，设排污口一个，排污管线DN600，约170m 噪声 基础减震、隔声 固体废物 栅渣、沉沙、污泥 定期送往生活垃圾填埋场处置 废润滑油 危废暂存间暂存后交由有资质的单位处置 生活垃圾 送往生活垃圾填埋场处置 2、主要设备 表2-2 主要设备一览表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 粗格栅及污水提升泵房 （1） 电动葫芦 运行功率0.2KW，起升功率0.8KW 1 台 室外安装 （2） 一级污水提升泵 Q=160m3/h,H=10m,N=15kW 3 台 2用1备 （3） 单轨小车及葫芦 起吊重量1t，起吊高度12m 1 辆 （4） HGC回转式格栅除污机 HGC600，b=20mm，安装角度70°，N=1.1KW 2 台 （5） MXF明杆式闸门 400mm×600mm，N=0.75KW 4 套 （6） MXF明杆式闸门 800mm×600mm，N=0.75KW 1 套 2 细格栅及旋流沉砂池（合建） （1） 反冲洗水泵 Q=18m3/h，H=86m，N=7.5kW | 2 辆 （2） 压力补偿气罐 Q=0-15m3/min 1 个 （3） 储水罐 V=5000L 1 个 （4） 磁翻板液位计 1 台 （5） 插板钢闸门 B×H=1000×2500，N=1.1KW 4 套 （6） 插板钢闸门 B×H=1100×400，N=0.55KW 1 套 （7） 插板钢闸门 B×H=600×400，N=0.55KW 2 套 （8） 插板钢闸门 B×H=1000×400，N=0.55KW 2 套 （9） 旋流沉砂器 直径为2130，Q=360m3/h，N=0.25kW | （10） 砂水分离器 15-55m3/h，N=0.25kW，D=260mm （11） 内进流孔板格栅机 B=0.8m，N=15KW 2 套 （12） 三叶型罗茨鼓风机 Q=1.79m3/min，P=34.4kPa，N=2.2kW 3 改良A2O （1） 管式微孔曝气器系统 Φ65, （2） 潜水搅拌器 Φ370mm，705rpm，轴功率N=1.5KW （3） 潜水搅拌器 Φ370mm，705rpm，轴功率N=2.5KW （4） 潜水搅拌器 Φ580mm，475rpm，轴功率N=1.5KW （5） 内回流泵 540m3/h，H=0.8m，P=2.5KW变频 4 鼓风机房 （1） 空气悬浮风机 Q=75m3/min，P=7000mmAq，轴功率94KW，整机功率102KW，变频范围40-100% 3 套 2用1备 （2） 碳源储药罐 V=10m3，含搅拌机3KW 3 套 （3） 碳源投加泵 Q=500L/h,H=20m,N=3kW 3 套 （4） 砂水分离器 处理量18-43m3/h，转速5r/min，N=0.37KW | 2 套 5 二沉池 （1） 中心传动单管吸泥机 Φ13m， 2 台 配套浮渣斗 （2） 排渣堰门 B×H=500×500，池深4.5m，N=0.25KW 2 套 6 高效沉淀池 （1） 搅拌器1 N=2.2KW 2 套 （2） 搅拌器2 N=1.1KW 4 套 （3） 污泥池搅拌器 N=1.1KW 2 套 （5） 刮泥机 池体直径5.5m，水深5.45m，N=2.2KW 2 套 （8） 污泥回流泵 Q=20m3/h，H=12m，P=3.0KW 2 台 （9） 剩余污泥泵 Q=10m3/h，H=12m，P=2.2KW 2 台 （10） 污泥外排泵 Q=20m3/h，H=12m，P=3.0KW 2 台 （11） 集水井潜水泵 Q=15m3/h，H=8m，P=2.2KW 2 台 （12） 污泥回流电磁流量计 DN80抗磁干扰 2 台 （13） 剩余污泥电磁流量计 DN65抗磁干扰 2 台 （14） SS浊度在线仪 0-20mg/L 1 台 （15） PAM加药系统 HJYM-4000 （16） PAM计量泵 JZM-A240/0.35Mpa，N=0.37KW （17） PAC加药系统 HJYC-4000 （18） PAC计量泵 JZM-A240/0.35Mpa，N=0.37KW 7 滤布滤池 （1） 电动葫芦 G=3T，H=12m，N=3.4KW 1 套 成套 （2） 滤布滤池过滤系统 片盘直径2.2m，Q=10000m3/d 2 套 成套 8 污泥脱水间 （1） 挤出式污泥预处理器 处理量300-400KgDS/h，N=3.0KW 2 套 配套混合箱 （2） 污泥预配箱 配套搅拌功率N=2.2KW,V=3.0m3 | 1 套 配套液位计、控制阀 （3） 泥浆输送泵 Q=20m3/h，H=30m，N=4KW 2 台 一用一备 （4） 污泥调质箱 V=10m3，N=5.5KW 1 套 配套液位计，控制阀 （5） 低压进料泵 Q=30m3/h，H=0.6MPa，N=18.5KW 2 台 变频 （6） 高压进料泵 Q=15m3/h，H=1.2MPa，N=15KW 2 台 变频 （7） 高压压滤机 X16AZGFQ150m/1250-UK,N=18.5KW 2 套 （8） 螺旋输送装置 360-8，N=5.5KW 2 套 （9） 水平输送装置 650-6，N=5.5KW 1 套 （10） 倾斜输送装置 650-8，N=7.5KW 1 台 （11） 螺旋输送装置 220-3，N=1.5KW 1 台 （12） 干化储存装置 V=20m3，N=7.5KW 1 套 （13） 干化投加装置 V=5m3，N=2.2KW 1 套 配套液位计 （14） 干化投加泵 Q=2m3/h，H=20m，N=1.5KW 2 套 1用1备 （15） 压榨水箱 V=5m3 1 套 配套液位计 （16） 压榨水泵 Q=8m3/h，H=148m，N=5.5KW 2 台 （17） 冲洗水箱 V=3m3 1 套 配套液位计 （18） 冲洗水泵 Q=16m3/h，H=373m，N=30KW 1 台 （19） PAM自动溶药加药装置 PT1500，N=4.7KW 1 套 （20） 铁盐加药装置 V=5m3 1 套 （21） 镁盐卸料泵 Q=12.5m3/h，H=20m，N=3KW 1 台 （22） 镁盐加药泵 Q=464L/h，H=70m，N=0.55KW 2 台 (23) 储气罐 V=5m3，V=1m3 各1 套 (24) 空压机 Q=1.7Nm3/min，P=0.85MPa，N=11KW 1 套 (25) 冷干机 Q=1.6Nm3/min，P=1.0MPa 1 套 9 浓缩池 (1) 悬挂式中心传动浓缩机 Φ9000，P=0.75KW 2 套 含附属设施 10 污泥回流泵池 (1) 污泥回流泵 Q=250m3/h，H=11m，N=15KW 3 台 (2) 剩余污泥泵 Q=20m3/h，H=10m，N=1.1KW 2 台 11 消毒回用池 (1) 消毒剂储存罐 PE-5000L，φ1880×2220，V=5000L 2 套 （2） 消毒剂计量泵 Q=0-100L/h，N=0.37KW 2 套 （3） COD在线监测仪 测量量程：10-3000mg/L，精度±10 2 套 （4） NH3-N在线监测仪 测量范围：0-300mg/L，精度±10 1 套 （5） TN在线监测仪 测量范围：0-500mg/L，精度±10 1 套 （6） TP在线监测仪 测量范围：0-50mg/L，精度±10 | 1 套 (7) 取样泵 Q=5m3/h,H=15m,N=1.5kW，软管安装长度6.5m 2 台 一用一备 (8) 洗眼器 1 个 (9) 超声波流量计 1 个 12 除臭系统 A×B=20.5×9.0m 1 套 3、设计规模 本项目设计污水处理规模为5000m3/d。 4、主要原辅料用量 污水处理过程中主要消耗的原辅料如下表所示。 表2-3 主要原辅料用量一览表 序号 名称 用量 1 PAC 1.5t/a 2 PAM 0.1t/a 3 葡萄糖 6.0t/a | 4 三氯化铁 0.8t/a 5 次氯酸钠 1.5t/a 5、平面布置 整个厂区分为生产管理区和生产区两部分。将生产管理区布置在主导风向的上风向；将生产区布置在主导风向的下风向；将臭味较大、较脏的污水处理构筑物，如：沉砂池、厌氧池、脱水车间布置在远离办公场所的位置；将出水布置在离自然水体较近的地方，以便处理后出水就近排放；生产区内构筑物根据进出水方向按照工艺流程布置，这样布置工艺流程顺畅，管线短、交叉少。 厂区设置出入口2处，其中主要出入口位于西北侧，次要出入口位于西南侧，厂内道路采用环形道路布置，道路宽度为5-14m。厂区分为生产管理区和生产区，其中生产管理区位于厂区北侧，主要由综合办公楼、餐厅、门房等组成；生产区位于厂区南侧，主要有生产设备组成。污水处理厂平面布置示意图见附图11。 污水处理厂设于蒋村乡中心村，项目区采用分流制的排水体制。项目区地形为由东向西呈簸箕形。蒋村乡镇区分布在台忻线东侧偏南，根据该地形的特点，管道布设原则为由东向西，由北向南；砂村根据地形特点布置为由南向北，由西向东，经提升泵站输送至蒋村管网。最终汇入蒋村村西南部污水处理厂。总体工程平面布置示意图见附图12。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，工作制度为24h/d，一年运行365d。 7、公用工程 1)给水 项目给水由区域供水管网供给，运行期生产、绿化部分用水采用污水处理厂出水。 2)排水 污水处理厂工作人员日常生活污水经集水井进入污水处理厂处理。 3)供电 污水处理厂为二级用电负荷，本工程需采用双回路供电。电源分别接自蒋村镇区10KV电力线，以及神山村10KV电力线。 设两台250KVA、10/0.4KV干式变压器，用于向全厂380V低压设备供电。两台变压器一用一备同时运行。 4)供暖 由一台CWNS0.35燃气锅炉供给，主要供暖单元有综合办公楼、门房、粗格栅间、细格栅间、高效沉淀池、滤布滤池、加氯间。 根据《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010)，并考虑到项目特点，确定该项目的采暖热负荷取50W/m2。 表2-4 采暖热负荷计算表 序号 建筑物名称 面积(㎡) 采暖热指标qh(W/㎡) 采暖热负荷(kW) 1 综合办公楼 388.8 50 19.44 2 门卫 36 1.80 3 粗格栅间 165.3 150 24.80 4 细格栅间 537.5 80.63 5 高效沉淀池 224 33.60 6 滤布滤池 192 28.80 7 加氯间 261.73 39.26 合计 210.83 经计算，本项目的采暖热负荷为210.83kW，考虑管网损失等，采暖由1台0.35MW燃气锅炉供给较为合理。 5)供气 由管道天然气供给，天然气管网已经覆盖项目所在区域。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工工艺流程 1)污水处理厂施工流程简述 (1)场地平整：对项目区表层植被及垃圾进行清理，采用人工和机械结合的方式清理。 (2)基坑开挖：在施工场界修建施工围挡。 (3)基础处理：采用挖掘机开挖和自卸车外运等方式对污水站一定范围内进行基坑开挖等前期处理。 (4)构筑物施工建设：在基础工程完成后，进行支模板、轧钢筋、浇注砼、砼养护等施工建设，混凝土采用商品砼。 (5)设备安装：构筑物建设完成后进行设备安装、调试。 (6)试运行：进行试通水运行。 (7)平整场地、环境治理：对项目场地进行清理，并种植树木等。 2)污水管线施工流程简述 管道开槽施工一般包括施工准备工作、沟槽开挖、沟槽支撑、施工排水、管道基础、管道铺设、砌筑检查井、质量检查及验收、沟槽回填、竣工验收等。 (1)沟槽开挖 土方开挖前，应首先查明地下水位、土质及地下现有管道、构筑物等情况，然后制定土方开挖、调运方案及沟槽降水、支撑等安全措施。开挖时应注意： 开挖深度较大时，应合理确定分层开挖的深度。人工开挖的深度不宜超过2m。 在有行人、车辆通过的地方开挖时，应设护栏及警示灯等安全标志。 机械开挖时，应在设计槽底高程以上保留一定的余量(不小于200mm)，避免超挖，余量有人工清挖。 (2)沟槽支撑 在沟槽开挖时，为了缩小施工面，减少土方量或因场地条件限制不能放坡时，需设置土壁支撑方法施工。 (3)施工排、降水 施工排、降水的目的：一是防止沟槽开挖过程中地面水流入槽内，造成槽壁塌方；而是在开挖沟槽时，使地下水降低至沟槽以下。当沟槽开挖遇有地下水时，设置排水沟、集水坑，及时做好沟槽内地下水的排水降水工作。同时，应采取措施对地基进行加固处理。 (4)管道基础 管道基础由地基、基础和管座三部分组成。结合所采用的管材，设计拟在污水管采用砂土基础作为管道基础。 适用于无地下水、岩石或多石土壤，管道直径小于600mm的混凝土管、钢筋混凝土管及陶土管，管顶覆土厚度0.7～2.0m之间的污水管道。 (5)管道安装 管道安装有四道工序：下管、稳管、接口施工、质量检查。 管道一般敷设在承载力≥0.15Mpa的地基基础上。若铺设砂垫层，则按≥90%的密实度震实，并应于管身和接头外壁均匀接触。 下管时应采用可靠的软带吊具，平稳、轻放下沟，不得与沟壁、沟底碰撞。 (6)沟槽回填 土方回填时，其回填土中碎石屑最大粒径＜40mm，不得含有各种坚硬物，管道两侧同时对称回填夯实，管顶以上0.4m范围内不得采用夯实机具夯实，在管两侧范围的最佳夯实度大于95%，管顶上部大于80%，分层夯实，每层摊土厚度为0.25-0.3m为宜，管顶以上0.4m至地面，按用地性质要求回填。 (7)穿越公路 本项目需要穿过道路，均属当地的交通要道。施工过程中为确保正常通行，并做好相应的临时道路及安全围护。因此采用半幅封闭、半幅双向开通的方案。应于施工前在施工现场附近张贴施工告示，且应有专职安全员负责现场安全指挥，设专人指挥交通，维护施工及交通秩序，在开挖时沟槽四周采用安全栏片围护，并设置警示牌。 2、污水处理厂污水处理工艺流程 本项目污水处理工艺采用粗格栅+提升泵房+细格栅+曝气沉砂池+A2O+沉淀池+高效沉淀池+深床滤池+消毒；污泥处理采用浓缩脱水，具体工艺流程见下图。 1)预处理 主要通过过滤沉淀等物理措施，拦截较大的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物。 (1)粗格栅 本工程粗格栅和污水泵站合建，拦截进厂污水中较大悬浮物，确保水泵正常运行。 设计格栅倾角a=75°，栅前水深h=1.3m，过栅流速v=0.9m/s，栅条间隙b=0.02m。 粗格栅间1电动葫芦1台，参数为T=2t，起升高度12m，N=3KW，运渣小车，1辆；螺旋输送压榨机，1台，型号LY1-300，L=5.0m，N=3.0KW。格栅除污机，2台，参数为B=1.0m，b=20mm，渠深H=5.5m。 根据格栅前后水位差或按时间周期自动控制清渣，也可机旁手动控制清渣。 (2)污水提升泵站 污水泵站将污水提升到后续水处理构筑物，满足工艺流程水头的需要。 泵房内设一级污水提升泵4台,3用1备参数为Q=320m3/h，H=16m，N=22kW。泵站设电动葫芦1台，G=2T，N=3kW。每台水泵后设有微阻缓闭止回阀及弹性座封闸阀各1台，用于水泵切换与检修。出水压力管两根，分别接至细格栅。 根据泵房内水位变化自动控制水泵启动和开启台数。 (3)细格栅 细格栅和曝气沉砂池合建，细格栅采用回转式格栅除污机，拦截污水中较小漂浮物，以保证后续处理流程特别是污泥处理系统的正常运行。 螺旋输送及压榨机1套，处理量2.0m3/h，N=3.0KW；内进流孔板格栅机2套，B=1.2m，b=3mm，ɑ=90，N=3.0KW；运渣车2辆。 根据格栅前后水位差或按时间周期自动控制清渣，也可机旁手动控制清渣。 (4)曝气沉砂池 曝气沉砂池通过向池中鼓入空气而产生旋流，使砂粒间产生磨擦作用，可使砂粒与悬浮性有机物得以分离，且不使细小悬浮物沉淀，便于砂粒和有机物的分别处理和处置；由于本工程沉砂池后续构筑物为生化池，无初沉池，选用曝气沉砂池，去除污水中粒径≥0.2mm的砂粒，使无机砂粒与有机物分离开来，便于后续生化处理。 电磁流量计1台，Q=0-15m3/min；配套吸砂泵3台，Q=7L/s，H=7m，N=1.4kW；桥式吸砂机1套，L=3.9m，H=4.0m，N=0.55kW；罗茨鼓风机3台，Q=133m3/min，H=0.03MPa，N=2.2kW；轻型砂水分离器1台，SF-320，Q=12-20L/s，N=0.37kW。 桨叶分离机连续运转，气提吸砂装置按程序控制定时运转，砂水分离器与细沙装置同步运转。 (5)A2O 生物池由厌氧池，缺氧池，好氧池串联而成。它的基本流程是在厌氧-好氧除磷的工艺中加入缺氧池，将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端，以达到反硝化的目的。在首段的厌氧池主要进行磷的释放，使污水的磷的浓度升高，溶解性的有机物被细菌吸收使污水中的BOD5浓度下降，另外部分氨氮因细胞的合成得以去除，污水中的氨氮浓度下降。在缺氧池中，反硝化菌利用污水的有机物做碳源，将回流混合液中带入大量NO3-N和NO2-N还原为氮气释放到空气。BOD5浓度继续下降，NO3-N浓度大幅度下降，而磷的变化很小。在好氧池中，有机物被微生物生化氧化而继续下降，有机氮被氨化继而被硝化，使氨氮浓度显著下降，但随着硝化过程使NO3-N浓度增加，而磷随着聚磷菌的过量摄取也以较快的速度下降。经过多年的实践检验，A2O工艺在除磷脱氮方面无可替代，尤其在大型污水处理厂的应用，表现出其强大的除磷脱氮功能。 污泥总产率系数：0.6kgMLVSS/kgBOD5，好氧区设计污泥龄：15d 设计平均水温：10℃，总停留时间：T=V/Q×24=4753.2/5500=20.74h 剩余污泥量计算：△X=YQ(S0-Se)-kdV1Xv+fQ(X0-Xe)=90.828(kgSS/d) 管式微孔曝气器系统，Φ65，800m；潜水搅拌器，Φ370mm，705rpm，轴功率N=1.5KW；潜水搅拌器，Φ370mm，705rpm，轴功率N=2.5KW；潜水搅拌器，Φ580mm，475rpm，轴功率N=1.5KW；内回流泵，540m3/h，H=0.8m，P=2.5KW变频。 (6)二沉池 进行混合液的固液分离，确保污水厂出水SS和BOD5达标排放。 周边进水、周边出水的辐流式沉淀池具有表面负荷较高的优点，本项目采用周边进水、周边出水的辐流式沉淀池。 表面负荷：0.84m3/m2•h，设置污泥斗尺寸：上底D1=4.8m，下底D2=3m，高=1.3m；设圆锥区尺寸：上底18m，下底4.8m，高=3.2m。 沉淀池出水采用环形集水槽，单侧溢流堰出水，最大堰上负荷为2L/(s•m)。 刮吸泥机、沉淀池与改良A2O协调连续运行，排泥与污泥回流和剩余污泥排放协调运行。 (7)高效沉淀池 高密度沉淀池是“混合凝聚，絮凝反应、沉淀分离”三个单元的综合体，即把混合区、絮凝区、沉淀区在平面上呈一字型紧密串接成为一个有机的整体而成。该工艺是在传统的斜管式混凝沉淀池的基础上，充分利用加速混合原理、接触絮凝原理和浅池沉淀原理，把机械混合凝聚、机械强化絮凝、斜管沉淀分离三个过程进行优化组合，从而获得常规技术所无法比拟的优良性能。 搅拌器1，2套，HJC-08，N=1.1KW；搅拌器2，2套，HJF-08，N=1.5KW；搅拌器3，2套HJM-10，N=2.2KW；污泥池搅拌器2套，HJW-08，N=1.1KW。刮泥机2套，池体直径6.2m，池深6.1m，N=2.2KW；磁粉凝聚物分离器2套，FLY-150/36，N=1.5KW；磁粉回收装置2套，CTN-150/36，N=2.2KW污泥回流泵2台，Q=20m3/h，H=12m，P=3.0KW；剩余污泥泵2台Q=10m3/h，H=12m，P=2.2KW；污泥外排泵2台，Q=20m3/h，H=12m，P=3.0KW；集水井潜水泵2台，Q=15m3/h，H=8m，P=2.2KW；污泥回流电磁流量计2台，DN80抗磁干扰；剩余污泥电磁流量计2台，DN65抗磁干扰；SS浊度在线仪1台，0-20mg/L；PAM加药系统HJYM-4000；PAM计量泵，JZM-A240/0.35Mpa，N=0.37KW；PAC加药系统 HJYC-4000；PAC计量泵JZM-A240/0.35Mpa，N=0.37KW。 (8)滤布滤池 滤布滤池的过滤主要采用高强度滤布过滤，是介于微滤与颗粒过滤之间的范围。该工艺具有土建占地面积小，处理效果好，出水稳定等特点，可以连续运行，能承受较高的水力负荷及悬浮物固体负荷，全部自动化控制运行，操作及保养简便，运行费用低。污水进入滤布滤池，依靠重力作用通过滤布，过滤后的水进入滤盘、中心管，进入接触消毒池。随着过滤的进行，滤布上沉积的物质增多，过滤速度逐渐减小，滤池中的水位逐渐上升。当水位上升到设定的水位时，开始进行负压反抽吸，随着滤盘缓慢转动，滤布被清洗干净。 电动葫芦1套，G=3T，H=12m，N=3.4KW。滤布滤池过滤系统2套，片盘直径2.2m，Q=10000m3/d。 系统过滤及反冲洗系统自动运行。 (9)消毒 污水经一级处理或者二级处理后，水质得到了很大改善，细菌含量也大幅度减少，但其绝对值仍很可观，并有存在病原菌的可能，因此污水排放水体前必须进行消毒。本项目采用次氯酸钠消毒。 次氯酸钠作为一种高效、广谱、安全的強力灭菌、杀病毒药剂，它同水的亲和性很好， 能与水任意比互溶，不存在液氯、二氧化氯等药剂的安全隐患，且其消毒效果和氯气相当，加之其投加准确，操作安全，使用方便，易于储存，对环境无毒害，不存在跑气泄漏，故可以在任意工况下投加。 (10)污泥处理 污水处理过程中会产生各种污泥，这些污泥必须妥善处理和处置，以减量化、稳定化、无害化和资源化为原则，避免二次污染。本项目采用机械浓缩配合隔膜压滤机脱水的污泥处理工艺，包括污泥泵房及污泥脱水机房。 污泥泵房设剩余污泥泵和污泥回流泵，污泥回流泵将二沉池污泥回流至A2O池进水分 配井，保证生化池污泥浓度。剩余污泥泵将定期将剩余污泥送至污泥储池，进行后续污泥脱水工序。 污泥脱水机房内设脱水间和配电室，室内安装全自动隔膜压滤机，并配套相应设备，出泥含水率60%，产生的泥饼统一收集后外运至定襄县县生活垃圾填埋场进行处理。 (11)臭气处理 污水处理系统中的臭气源主要分布在预处理段及污泥处理等处，本项目设污水处理过程中所产生的臭气经收集系统收集后集中送至生物滤池除臭装置处理。 生化阶段少量的恶臭气体无组织扩散排放。 3、产排污环节 1)大气污染物 (1)天然气锅炉烟气，主要污染为烟尘、NOX (2)污水处理过程恶臭，主要污染物为H2S、NH3-N等 2)废水污染物 本项目为生活污水处理项目，生活污水经处理达标后，排入附近牧马河。 3)噪声 风机、泵类等设备噪声。 4)固体废物 (1)栅渣 (2)沉沙 (3)污泥 (4)生活垃圾 (5)废润滑油 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 目前，蒋村镇排水设施建设较为薄弱，仅在主要路段存在雨水管沟和污水管道，个别小巷有简陋的排水沟。污水主要沿道路街巷顺势排入排洪渠和牧马河。雨水基本处于随意排放的状态。排放后的雨污水均渗入地下或自然蒸发，一定程度上造成了对地下水资源环境的污染。 鉴于目前蒋村镇村庄生活污水排放现状，本项项目将完善村庄污水收集管网，生活污水经收集后进入污水处理厂处理，出水达标后排入牧马河。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量 现状 | 1、环境空气质量现状 2、地表水环境质量现状 3．声环境质量现状 4、生态环境 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 表3-5 主要环境保护目标一览表 类别 环境保护目标 中心地理坐标 与项目场址距离 方位 经度 纬度 大气环境 蒋村 113° 2'5.02" 38°31'46.70" 210m EN 地表水 牧马河 165m WS 声环境 项目周边50m范围内不存在声环境保护目标 地下水环境 场界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 用地范围内土壤及自然植被 定襄县地表水系位置关系图见附图8、蒋村镇集中供水水源地位置关系图见附图9。 |
| 污染物排放控 制标准 | 1、废气 1)锅炉烟气 燃气锅炉烟尘、NOx执行山西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)表3中的以天然气为原料的燃气锅炉排放限值，具体标准限值见下表。 表3-6 锅炉大气污染物排放标准 控制项目 最高允许浓度(mg/m3) 执行标准 烟尘 5 山西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)表3中的以天然气为原料的燃气锅炉排放限值 NOx 50 林格曼黑度 ≤1 二氧化硫 35 2)恶臭 运营期有组织排放的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中15m排气筒污染物排放量限值要求。 表3-7 恶臭污染物排放标准 控制项目 H2S NH3 臭气浓度 排气筒高度 限值要求 0.33kg/h 4.9kg/h 2000(无量纲) 15m 执行标准 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 厂界恶臭气体排放执行《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918－2002)表4中二级标准。 表3-8 城镇污水处理站污染物排放标准 控制项目 H2S(mg/m3) NH3(mg/m3) 臭气浓度(无量纲) 执行标准 控制指标 0.06 1.5 20 《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918－2002) 2、废水 污水处理厂出水排入牧马河。根据《山西省地表水环境功能区划》(DB14/67-2019)，本项目出水受纳水体为滹沱河水系，属智村桥段—陈家营，水环境功能为农业与景观娱乐用水保护，功能代码为50/62，水质要求为II类，按要求地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2008)中Ⅱ类水质标准。COD、NH3-N、总磷(TP)执行《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表2标准；TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 表3-9 水污染物排放标准 控制项目 标准值 执行标准 CODcr 40mg/L 污水综合排放标准》(DB14/1928-2019) NH3-N 2.0mg/L TP 0.4mg/L TN 15mg/L 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) BOD5 10mg/L SS 10mg/L 动植物油 1mg/L 石油类 1mg/L 阴离子表面活性剂 0.5mg/L 色度(稀释倍数) 30 pH 6-9 粪大肠菌群数 1000个/L 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。具体标准值见下表。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、固体废物 运营期产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)。 废机油等危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅文件晋环发[2015]25号山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，城镇生活污水处理厂、垃圾填埋场、危险废物和医疗废物处置厂以及前款规定行业之外的其他行业建设项目，由负责环境影响评价文件审批的环境保护主管部门在环境影响评价审批文件中对建设项目主要污染物排放及防治措施提出相应管理要求，暂不纳入总量核定范围。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、污水处理厂施工环境保护措施 1)大气环境保护措施 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋、混凝土配制、建筑材料运输等工序的产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。 做好施工期污染防治措施。具体采取的措施如下： (1)施工时，根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置施工标志牌，并标明当地生态环境主管部门的污染举报电话。 (2)进出施工现场的运输车辆要采用密闭车斗保证物料不遗撒外漏；施工物料运输车辆要合理选择运输路线，尽可能避开集中居民区和主要交通干道，按照批准的路线和时间进行物料运输。 (3)土方的开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网。 (4)施工过程使用的水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应密闭存储。 (5)施工过程产生的弃土及建筑垃圾应及时清运，如场区内堆存时间较长，应覆盖防尘网并定期喷水压尘。 (6)施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路要进行硬化，用水冲洗的方法清洁施工道路积尘，道路定时洒水抑尘。 (7)施工工地要做到“6个100%”，即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、土方作业100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 通过采取以上措施后，施工期产生的废气对区域环境空气影响较小。 2)噪声污染防治措施 从噪声角度出发可以把工程施工期分为土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。第一阶段的噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机及各种车辆等，这些声源大部分属于移动声源，没有明显的指向性；第二阶段的噪声源主要有各种打桩机等，属于脉冲噪声，基本上是固定声源；第三阶段的主要产噪设备有混凝土搅拌机、振捣器等，其中包括一些撞击噪声。在各施工阶段中，第一阶段即土方阶段的挖掘机对声环境的影响最大。这些噪声源均为间歇性源，对离厂址较近的现场施工人员危害较大。 施工期噪声防护措施：采用低噪声设备和施工工艺代替高噪声设备；合理安排施工时间，晚10:00以后至次日早晨6:00禁止使用产生噪声的机械设备；由于工艺或工程进度要求需在夜间施工时，需事先征得生态环境部门的同意，并树立公告牌向周边居民说明情况；合理安排施工，防止高噪声设备同时进行施工；桩基施工采用静压桩作业，配合防震沟措施保护周边建筑物安全；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立单面声障；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级，另外，建设单位依法缴纳建筑施工工地噪声排污费，推进建筑施工工地的环境保护管理。 本项目施工结束后，施工期各种影响即可消除。 3)废水防治措施 施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、临时堆存土方等，不但会夹带大量泥砂，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物，随雨水冲刷排入排污沟，从而对当地水环境产生影响。 针对建设期废水的来源，评价要求施工单位应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。具体措施如下： (1)加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 (2)施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后用于场区洒水抑尘，不外排，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 (3)水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。 (4)安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 通过采取上述措施后，施工期产生的废水对当地水体环境影响较小。 4)固废防治措施 施工期产生的固体废物主要有施工活动产生的弃土方、废弃建筑垃圾。主要成份以废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等惰性材料为主，若弃土和建筑垃圾处置不当，则会造成占用土地、破坏景观、引发粉尘等二次污染以及引发水土流失不利影响，因此，项目必须采取妥善的处置措施。 本项目应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，例如木制(铁制)材料等，请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的部分运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 项目在对各固体废物采取了相应的措施后，可使固体废物得到妥善处置，不会对外环境产生大的不利影响。 5)生态环境防护措施 施工期生态影响范围和程度有限，必须采取相应的防止生态破坏措施和生态恢复措施，使本项目建设对生态环境影响在可接受范围内。 (1)强化施工阶段的环境管理，建设单位应要求施工单位按评价环保要求施工，定期对工程施工情况进行监督。 (2)合理规划设计，尽量利用已有村庄道路，不建设施工便道，严格控制施工作业范围。 (3)合理安排施工进度，施工中做到随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面。施工材料按要求堆放至施工范围内，严禁施工材料乱堆乱放。 (4)禁止将工程施工弃土堆放至公路两侧或河道中，更不允许随挖随到，不得随意扩大施工作业带。 (5)施工中应执行分层开挖、分层回填的操作规范，对表土进行单独堆放。且采用苫布覆盖、编织袋挡土墙等水保措施。 (6)施工结束后，建设单位应负责清理现场，凡受到施工车辆、机械破坏的地方要及时修整恢复原貌，植被一时难以恢复的可在来年予以恢复。 该区域植被覆盖率低，项目周边区域内植被主要为道路两侧种植的绿化植被，项目建设对植被影响不大。 2、污水管网施工环境保护措施 1)大气污染防治措施 本项目管材暂存场位于沿线临时占地范围内，不设集中料场。施工临时占地主要为工程管道沿线两侧各3m，主要作为管材暂存场。工程施工影响范围主要为项目建设区及邻近区域。 土方工程防尘措施：土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； 暂存土方的防尘管理措施：暂存土方易产生扬尘，应采取防尘布苫盖。 在采取合理化管理、作业面和土堆适当喷水、土堆和建筑材料遮盖、大风天停止作业等措施后，施工扬尘对周围保护目标的影响会大为降低。 2)水污染防治措施 (1)施工设备冲洗水经收集后用于施工道路洒水抑尘。 (2)施工人员产排的粪便排泄物等可依托附近农户现有的厕所解决。施工过程中 加强管理，严禁将施工作业场地内的生活污水排入附近水体中。 (3)严格施工组织，优化施工方案，尽量缩短施工时间。 (4)严格执行地方河道管理中有关规定 (5)禁止向水体排放一切污染物 (6)不准在河流主流区和漫滩区内清洗施工机械或车辆。机械设备若有漏油现象 要及时清理散落机油； (7)施工结束后，应及时恢复施工段原貌。 3)噪声污染防治措施 (1)合理安排施工时间，做到夜间不施工。 (2)推土机、挖掘机等设备噪声在70dB～85dB之间，应避免此类高噪声设备同时运行。 (3)在施工时，现场采取围挡降噪措施，避免高噪声设备同时运行，且施工运输车辆行驶至学校和村庄时，应减速行驶，并严禁鸣笛。 4)固体废弃物污染防治措施 (1)土方 管道施工弃土方在施工作业带附近就地挖填调配、摊铺，严格控制施工范围，多余土方摊铺时禁止压占周边的农作物、苗木等植被。 施工管道中心线附近土地略有增高，经过1～2年的自然沉降，埋管处的土壤将会与其它地方的高程相差不多，不会对环境产生不良影响。 (2)生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门定期清运处置。 5)生态保护措施 (1)强化施工阶段的环境管理，项目单位应要求施工单位按评价要求科学、合理施工，定期对工程施工情况进行监督。 (2)合理规划设计，尽量利用已有村庄道路，不建设施工便道，严格控制施工作 业带宽度，全线控制6m宽施工作业带。 (3)合理安排施工进度，施工中做到分段施工，随挖、随运、随铺、随压，不留 疏松地面。施工材料按要求堆放至施工作业带内，严禁施工材料乱堆乱放。 (4)禁止将工程施工弃土堆放至公路两侧或河道中，更不允许随挖随到，不得随 意扩大施工作业带。 (5)施工中应执行分层开挖、分层回填的操作规范，对表土进行单独堆放。且采 用苫布覆盖、编织袋挡土墙等水保措施。 (6)施工结束后，建设单位应负责清理现场，凡受到施工车辆、机械破坏的地方 要及时修整恢复原貌，植被一时难以恢复的可在来年予以恢复。 施工期生态影响范围和程度有限，必须采取相应的防止生态破坏措施和生态恢复措施，尤其是项目污水管网只在村庄内施工对周围生态影响轻微，本项目建设对生态环境影响在可接受范围内。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1)锅炉烟气G1 本项目运营期锅炉产生的废气污染物有NOx、烟尘。项目锅炉房设置1台0.35MW天然气热水锅炉，运行时间按16h/d、150d/a计，锅炉消耗天然气量40m3/h，则天然气燃用量96000m3/a。 表4-1 天然气的化学成分 成分 C1 C2 C3 C4 C5 C6+ 低位发热量MJ/Nm3 百分含量 94.089 2.988 0.452 0.144 0.041 0.058 34.0 成分 CO2 N2 He H2 H2S 总硫 高位发热量MJ/Nm3 百分含量 1.857 0.323 0.034 0.014 — — 37.8 (1)烟气量 参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)，采用气体燃料基准烟气量计算公式如下： Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy基准烟气量，Nm3/m3 Qnet气体燃料低位发热量，MJ/m3 本项目设计天然气燃料的低位发热值为34.0MJ/Nm3，根据上式计算，基准烟气量为10.03Nm3/m3，则项目烟气总量为962880Nm3/a(401.2Nm3/h)。 (2)烟尘排放量计算 锅炉尾部烟箱配备烟气再循环冷凝器，可使得废气中的颗粒物浓度降低到 5mg/Nm3以下。本次评价以颗粒物排放浓度为5mg/m3计，污染物年产生量如下： 烟尘年产生量=962880Nm3/a×5.0mg/m3=0.0048t/a (3)氮氧化物的排放量计算 天然气在燃烧过程中产生NOx主要有三种方式：热反应型、瞬时反应型和燃料型。热反应型是在高温条件下，空气中的N2被氧化生成NOx，当温度低于1200℃时，热反应型NOx生成量很少；瞬时反应型是燃料挥发物中的碳氢化合物分解成自由基极快将空气中N还原并于O2反应瞬时生成NO2；燃料型是燃料中的N在燃烧过程中被氧化而生成NOx，该反应在600℃以上就会生成NOx，且随着温度的升高NOx的产生影响不大。因此，根据NOx的生成机理，源强控制NOx生成就是控制热反应型和瞬时反应型NOx，即低氮燃烧技术。结合本项目天然气锅炉特点，实现稳定达标排放而适用的低氮燃烧技术为采用低氮燃烧器的方法，当天然气由微电脑控制系统按程序控制进入燃烧器的燃烧头内，由一次风与可燃气体混合，点火燃烧，二次风助燃，实现充分燃烧。 本次环评建议建设单位选用的低氮燃烧器规格参数为(点火方式：间接点火，配套方式：外置分体式，入口压力：50，燃烧器最大出力时调节比：1:5)。 NOx的排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制措施保证浓度值，氮氧化物浓度值下式计算： ENOx=ρNOx×Q×(1-ηNOx/100)×10-9 式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，根据拟购买低氮燃烧器厂家提供的资料，评价取50mg/m3； Q——核算时段内标态干烟气排放量，962880Nm3/a； ηNOx——脱硝效率，本项目不设炉外脱硝设施，效率为0。 则本项目锅炉氮氧化物排放量为0.0481t/a，排放浓度为50mg/m3。 本项目燃气锅炉烟气污染物能够满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)中天然气燃料锅炉标准限值要求。 2)恶臭G2 恶臭主要来源于预处理工序、生化处理工序以及污泥处理工序，散发出来的恶臭其主要成份为含N、S、CL类物质，如NH3、H3CNH2、CH3S-OH、H2S等，其中NH3和H2S广泛存在于恶臭污染严重的污水处理和污泥处理设施中，是主要的恶臭污染源。恶臭属于不稳定无组织源，从各个场所放出的臭气种类和扩散程度随运行方式、规模、构造、管理不同而有所差异，其对环境的影响在夏季尤为明显。 NH3是一种无色有强烈刺激气味的气体，嗅觉阈值为0.037ppm；H2S是一种有恶臭和毒性的无色气体，嗅觉阈值为0.0005ppm，具有臭鸡蛋味。 废气污染物源强的确定参照《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》(薛松，和慧，邓丽蕊，孙晶晶.青岛理工大学学报.第33卷第2期Vol.33No.2 2012)中应用实例，各处理单元的源强产生系数见下表。 表4-2 单位面积产生源强参数表 产污工序 H2S(mg/s.m2) NH3(mg/s.m2) 预处理工段 0.12 0.092 生化处理工段 0.0045 0.018 污泥处理工段 0.22 0.085 本项目拟采用生物法进行除臭，安装一体化生物除臭设备，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物。参考同类项目，生物法对以硫化氢为代表的硫化物净化效率在85%~98%、氨以及部分有机化合物则接近100%。 污水处理系统中的臭气源主要分布在预处理段、及污泥处理等处，好氧生化处理工段也会产生部分臭气。 本项目需要除臭的单元为细格栅间、粗格栅间、曝气沉砂池、贮泥池及污泥脱水间。好氧曝气池生化处理工段为敞开式池体，喷洒生物除臭剂后无组织扩散排放。 本项目细格栅间、粗格栅间、曝气沉砂池、贮泥池及污泥脱水间所产生的臭气经收集系统收集后通过管道送至生物滤池除臭装置处理，设一座生物滴滤池1座(3.4m×5m×3.5m)，生物过滤池1座(7m×5m×2.5m)，循环水泵2台，风机2台(1用1备)，风机风量18000m3/h.台。 方案工艺流程描述如下：收集臭气-----生物处理-----离心风机-----排气筒；收集臭气首先进入生物滴滤池，该单元主要作用为去除气体中的大部分亲水性污染物，该单元采用无机填料兼顾循环水洗涤。经过生物滴滤池后的气体随后进入生物过滤池内，生物过滤系统将剩余疏水性污染物等较难处理的污染物进行代谢分解为无机盐类，该单元采用永久性无机生物滤料，气体均匀穿过该滤床，随后由排气筒集中排放至大气。 计算出本项目的恶臭污染物排放情况见下表。 表4-3 恶臭污染物排放情况一览表 构筑物 H2S NH3 产生量 排放量 产生量 排放量 预处理工段 0.99t/a 0.099t/a 0.76t/a 0.076t/a 生化处理工段 0.16t/a 0.16t/a 0.63t/a 0.63t/a 污泥处理工段 3.25t/a 0.325t/a 1.26t/a 0.126t/a 总计 4.4t/a 0.584t/a 2.65t/a 0.832t/a 综上，本项目臭气经生物法处理后能够达标排放，可以保证大气环境影响可接受。同时，厂区空地进行绿化，厂区道路两侧及厂界种植宽大乔木，并间杂灌木作防护林带，减少气味向厂外扩散，也可进一步降低本项目对区域大气环境的影响。 表4-4 大气污染治理措施一览表 产排污环节 污染物种类 治理设施 锅炉 烟尘、氮氧化物 低氮燃烧器+8m高排气筒排放 污水处理 H2S、NH3-N 生物滤池除臭装置+绿化 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行)》(HJ978-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)，本项目采取的治理措施为可行技术，大气污染物可以实现达标排放。 表4-5 大气污染物排放情况一览表 产排污环节 污染物种类 产生量(t/a) 产生浓度(mg/m3) 产生速率(kg/h) 排放量(t/a) 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放形式 排放标准 锅炉 烟尘 0.0048 5.0 0.002 0.0048 5.0 0.002 有组织 5.0mg/m3 NOX 0.0481 50 0.02 0.0481 50 0.02 50mg/m3 污水处理 预处理+污泥处理 H2S 4.24 26.89 0.48 0.424 2.69 0.048 有组织 0.33kg/h NH3-N 2.02 12.81 0.23 0.202 1.28 0.023 4.9kg/h 生化 H2S 0.16 / 0.018 0.16 / 0.018 无组织 0.06mg/m3 NH3-N 0.63 / 0.072 0.63 / 0.072 1.5mg/m3 表4-6 大气污染物排放口基本信息 污染源 编号 名称 类型 高度 内径 G1 DA001 天然气锅炉排气筒 一般排放口 15m 0.15 G2 DA002 生物滤池除臭装置排气筒 一般排放口 15m 0.8 表4-7 大气污染源监测计划一览表 监测点位 监测项目 监测频率 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 臭气浓度、H2S、NH3-N 1次/半年 天然气锅炉排气筒(DA001)出口 烟尘 1次/年 NOX 1次/月 生物滤池除臭装置排气筒(DA002)出口 臭气浓度、H2S、NH3-N 1次/半年 2、废水 本项目为生活废水处理项目，处理后排入牧马河。因此，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)，本项目地表水评价工作等级为二级。见地表水专题。 项目废水处理达标后尾水排入牧马河，本次预测选取枯水期，预测因子选取COD、NH3-N，具体预测结果分析如下： 1)根据计算，项目排放口所在水域形成的混合区不在达标控制考核断面； 2)项目所在区域河段水环境功能为农业与景观娱乐用水保护，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类水质标准。结合预测结果分析，项目尾水正常排放时，各预测断面的污染物均可得到不同程度的消减，对牧马河的水环境质量起到改善作用。且本项目运行减少了服务范围内各片区居民生活污水直接排入牧马河，对牧马河水环境改善起到了积极作用。 3)项目废水非正常排放时，预测断面COD和氨氮预测值增加，会一定程度恶化牧马河水质，对区域水环境质量产生影响，因此，应该加强管理，保证污水治理设施正常运行，杜绝废水的事故性排放。 综上所述，项目在考虑牧马河区域水环境质量改善的基础上，在确保废水污染物达标排放的基础上，本项目建成投入运营后可避免居民生活污水直接排入牧马河，会对牧马河水质起到改善作用，可满足水污染控制的要求，以及有效减缓水环境的影响。因此，本次评价认为项目建设对牧马河地表水环境影响是可以接受的。 3、噪声 本项目运营期噪声主要来源于污水处理厂泵类、风机等设备噪声，详见下表。 表4-8 项目运营期噪声声源汇总表 设备名称 声源类型 声压级(dB(A) 防治措施 风机类 室内连续 70-90 厂房隔声、基础减振 泵类 60-65 厂房隔声，基础减振、管道间柔性连接 刮泥机等 60-80 厂房隔声，基础减振 各声源对预测点的贡献值按下式计算： Lp(r)=Lp(r0)—(Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc) 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 以上式中：r ：预测点到声源的距离； Adiv ：几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp(r)：声源衰减至预测点r处的声压级，dB； Lp(r0)：声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。 厂界四周噪声源预测值如下表所示。 表4-9 厂界噪声预测一览表 dB(A) 受声点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值dB(A) 35.95 41.97 45.49 34.61 本项目对厂界噪声的贡献值在34.61-45.49dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求，对周围声环境影响较小。 本项目应采取的降噪措施为设备安装时进行基础减震，对泵类进行封闭隔声处置，在日常运营过程中还应定期对其进行检查，保证设备正常运转、强化车辆管理制度，进入厂区低速行驶，以减轻车辆行驶噪声对周围环境的影响、加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 综上所述，本项目运营后生产过程中设备运行和车辆行驶产生的噪声对周边的环境影响较小。 表4-10 项目厂界噪声监测计划表 监测类别 监测位置 监测项目 监测频次 厂界噪声 厂界四周 等效连续A声级 1次/季度 4、固体废物 1)栅渣S1 主要来源于格栅间，成分是塑料、木块等悬浮物，栅渣产生率约为0.06kg/m3，则本项目栅渣产生量约为109.5t/a。 2)沉砂S2 主要来源于沉砂池，成分是碎石块，泥沙等细小沉淀物，沉砂产生率约为0.025kg/m3，则本项目沉砂产生量约为45.63t/a。 3)污泥S3 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理(试行)》(HJ978-2018)，污泥产生率约为0.17kg/m3，则本项目污泥产生量为310.25t/a。 4)生活垃圾S4 本项目职工生活垃圾按0.5kg/人•d计，劳动定员30人，则生活垃圾产生量为5.48t/a。 本项目一般固体废物包括栅渣、沉砂、泥饼及生活垃圾，集中收集后外运至定襄县垃圾填埋场处理。 5)危险废物S5 本项目各类生产设备需不定期进行检修，该过程会产生废润滑油产生。废润滑油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08。废润滑油产生量约为1.2t/a，评价要求废润滑油集中收集后，暂存于厂区危废暂存库，后定期送有资质的危废处置单位集中处置。 本项目生产设备和运输车辆润滑和检修过程中会产生废润滑油，属于危险废物，危险废物若处置不当就会对周围环境造成危害，因此，必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》以及危险废物防治有关办法的要求严格管理和安全处置。根据本项目产生危废的特性，环评要求采用厂内设危废暂存库+定期送至危废处置单位进行处置的处置方式。拟在厂区机修间内设置危废暂存库，面积5m2。危废暂存库内各种废物单独存放，存放容器应清楚标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。 同时，危险废物暂存库应按照《危险废物贮存和污染控制标准》建造，具体要求为： (1)危废暂存库建设要求 ①暂存库地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物不相容，防渗系数要求≤10-10cm/s。 ②暂存库要有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防晒、防渗漏。 ③暂存库内要有安全照明设施和安全防护设施。 ④暂存库内危废堆放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑥对贮存设施及危险废物进行定期检查。 (2)危险废物堆放要求 ①本项目危险废物主要呈固态，要求分类置于封闭塑料桶或专用容器内，盛装危险废物的容器必须粘贴危险废物种类标识。 ②暂存库设置明显的贮存危险废物种类标识和警示标识，并在暂存库周围显著处标记“严禁烟火”的禁示牌。 ③厂内要有专人管理危险废物，危险废物出入贮存场前，应登记造册，做好记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接受单位等。 ④定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时清理更换。 (3)危险废物的转运 危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。同时，根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接收地生态环境局。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施了解所运载的危险。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 同时，要求企业按照环保台帐要求，规范设置危废暂存库外标识标牌以及进出库登记记录。 综上，本项目固体废物均能得到合理处置，对周围环境影响较小。 表4-11 固体废物产排情况一览表 产生环节 名称 属性 物理性状 产生量 贮存方式 处置方式 环境管理要求 预处理 栅渣 一般工业固体废物 固态 109.5t/a 渣斗集中收集 送垃圾填埋场处置 合理处置，不得随意丢弃 沉砂 45.63t/a 脱水处理后储泥池暂存 生化处理 污泥 310.25t/a 设备维修保养 废润滑油 危险废物，HW08，代码为900-249-08，危险特性为T 液态 1.2t/a 5m2危废暂存间，桶装 交由有资质的单位处置 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及2013修改单中的相关要求，危废暂存间进行防渗，做好危废记录、交接，专人负责管理 日常生活 生活垃圾 — 固态 5.48t/a 桶装 交由环卫部门统一处置 场区带盖垃圾桶收集后定期交由环卫部门处置 5、土壤、地下水 1)污染途径分析 根据本项目的特征分析，土壤、地下水环境影响因素主要包括: (1)地表漫流; (2)废水下渗； (3)物料堆存污染物下渗。 2)污染影响分析 (1)废水地面漫流对土壤环境的影响分析 本项目污泥脱水滤液、少量生活污水及污水厂尾水均经处理后达标排放，因此废水不会经地面漫流对土壤、地下水环境造成影响。 (2)废水下渗对土壤环境的影响分析 工程建成运营后，正常状况下，水池区、罐区和事故水池底及周周进行了防渗处理不会对周边地下水形成污染。非正常状况下，若水池发生小面积渗漏，将会通过包气带渗入至地下水中，从而造成地下水污染，使地下水水质恶化。 (3)物料堆存过程中污染物下渗对土壤环境的影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固废及危险废物。 一般固废主要为栅渣、污泥及少量生活垃圾，评价要求完善厂区垃圾桶、垃圾箱布置，保证栅渣、泥饼按时清运，做到合理处置；危险废物为设备养护、检修产生的废润滑油、 废油桶及含油抹布，评价要求设置危废暂存间分类收集并委托有资质的单位统一处理。 本项目固废均能得到合理处置，因此物料堆存过程对土壤环境可能造成的影响较小。 3)环境保护措施与对策 (1)源头控制措施 本项目污泥脱水滤液、少量生活污水及污水厂尾水均经处理后达标排放，要求建设单位运营过程中加强管理，杜绝废水跑、冒、滴、漏现象。 (2)过程防控措施 根据各生产单元产生的污染物性质，将厂区划分为重点防渗区和简单防渗区。 本项目水处理流程各构筑物、仓库及机修间等可能发生化学品或废水渗漏的设施为重点防渗区，确保防渗性能应与6.0m厚的粘土层等效(粘土渗透系数1.0×10-7cm/s)。综合楼、各类泵房及厂区道路为简单防渗区，要求进行一般地面硬化。 本项目对土壤、地下水环境影响的主要方式为入渗途径，在落实评价要求的源头控制及防渗措施后，对土壤、地下水环境造成的影响较小。 参照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)，地下水跟踪监测布设情况如下表所示。 表4-10 地下水跟踪监测表 监测点位 监测项目 监测频次 厂区下游灌溉水井 pH、氨氮、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数 逢单月采样1次，全年6次 表4-11 土壤环境跟踪监测表 监测点位 监测层位 监测项目 监测频次 池体周边区域 表层样 石油烃 必要时进行监测 6、生态 本项目的建设本身是一个环保公益工程，对蒋村乡的可持续发展将起重要的作用。本项目的建设是与城市化密切联系的，其建成并投入使用将对周边居民生活环境的改善等方面提供强有力的支持。 项目所在区域为村镇集聚区，拟选址原为平整后的空地，而项目建成后，其厂区绿化面积约为30%，可以说本项目的建设对生态系统的影响是正面影响大于负面影响。 本项目将纳污范围内的生活污水收集并处理至达标后集中排放，大大减少了污水中各污染物的数量，其富营养化程度降低，对牧马河水环境生态系统起了正面作用，可以改善牧马河水体质量。 项目所在地目前为农村，对陆生生态的影响主要表现在土地资源、地表植被、水土流失等产生影响，以及由此引发的生态问题。被征用土地改变其原有的生态功能，根据调查，被征用的土地原有类型为农用地，不占用基本农田，项目建设后将使局部的生境条件改变。 项目选址区没有国家规定的珍稀、濒危保护植物，且该区域也非国家规定的特殊生态环境保护区。 项目建设将使植被发生变化，原有植被将随着场地平整过程消失或数量减少。随着植被的消失，建设范围内的大部分动物将会迁移到附近的农田和灌草丛中，部分动物可能会因为植被破坏而死亡，从而使区域内的动物数量有所减少。拟建工程建设面积较小，对陆地生物种类损失影响轻微，对生态环境的影响较小。 拟建工程建设过程中，应严格执行水土保持方案的要求。虽然对原有的生态环境产生了一些不可逆转的影响，但是由于拟建工程只对局部狭小地带的植被破坏，不会影响附近的生态系统结构和功能，附近的农业生态系统和城镇生态系统的主导地位没有动摇。 拟建工程建成后，应加强厂区绿化。绿化时进行多层次的绿化，选择合适的植物种类进行乔、灌、草合理搭配，其生态效应将可得到适当的补偿，从而减少拟建工程建设对生态环境的影响。 总体而言，本工程的建设对牧马河水生态系统和陆生生态系统将产生积极的作用。 7、环境风险 1)风险识别 项目运营期间场区涉及的环境风险物质主要为设备、车辆维修保养产生的废机油，最大储存量为0.25t，临界量为2500t；消毒物质次氯酸钠，最大储存量为0.15t，临界量为5t。经计算Q值小于1。 本项目环境风险事件主要包括次氯酸钠储存及使用过程泄露、机械设备故障或停电造成的影响、污水处理系统事故、废气处理系统事故等。 2)环境风险分析 (1)物质泄露 ①原料和产品运输过程 本项目原料由原料厂家负责运输。运输过程中可能发生的风险事故有：发生交 通事故、储罐被撞破或盖子被撞开。这将导致原料泄露，引起道路附近水体土壤环境的恶化。 ②原料仓储过程 在化学品的储存及使用中，若出现储罐或设备泄露、管理操作不当或意外事故，可能对周边区域的土壤、水体及生态环境等造成一定程度的污染。 ③运行过程 在加药过程中，若出现储罐或设备泄露、管理操作不当或意外事故，可能对周边区域的土壤、水体及生态环境等造成一定程度的污染。 (2)进水异常事件 本污水处理厂运营期环境风险主要可能由污水处理厂的异常进水对污水处理 厂造成冲击等。生活废水排水水质的不稳定性、可能对污水处理厂的处理效率产生不利影响。 不连续性及排水水质的不稳定性属于普通的经常性问题，正常范围内的排水水 质的不稳定并不会影响本污水处理厂整体进水水质，处理工艺完全能够对付这样 的不稳定，使尾水做到达标排放。 (3)机械故障或停电造成的环境风险事件 污水处理厂一旦出现机械故障或停电，会直接影响污水厂的正常运行，例如泵的停运会造成污水外溢，生化好氧池因风机停运无法曝气造成微生物批量死亡，而微生物培养需很长的一段时间，这段时间内污水则只能直排水体而使水域遭受严重污染。 (4)污水处理系统事故 依据对污水生物处理机理及国内同类污水处理厂运行实践的分析，污水处理厂出水水质受原污水水量、BOD5与COD负荷、pH及气温、设施质量与养护条件等因素影响。如在出现废水冲击负荷过大、pH超出6～9的范围、冬季水温过低(<10℃)等异常情况时，又未及时采取应急措施，将会造成微生物活性下降、甚至生物相破坏、污泥膨胀，导致出水水质恶化。此外，由于污水处理设施质量问题或养护不当，亦有可能造成设备、设施的非正常运行，导致污水处理效率下降。污水处理系统发生事故时，大量未处理达标出水将排入牧马河。此时，必然将对水体的稀释、扩散能力带来大的影响。 (5)废气处理系统事故 因停电或设备故障等原因，可能造成污水厂废气收集和除臭系统不能正常工作 运行，将使进水泵房、污泥脱水车间等局部区域NH3、H2S浓度增加，大气中弥漫的刺激性气味、腐卵臭味会影响周边人群正常的工作和生活。如故障长期不能排除，废气还会对人体的呼吸系统、循环系统、消化系统和神经系统造成危害。本项目设生物除臭装置去除恶臭气体，除停电或自然灾害等特殊情况时，一般发生设施全体失效的几率极低。为最大限度降低对环境的影响，要求企业高度重视，严格加强污水厂除臭装置运行管理，采取必要的巡检维护及增设双回路供电与备用风机等措施，严格杜绝废气处理装置事故工况发生。 通过上述综合分析，污水处理厂的事故风险主要是污水非正常排放或事故排放造成对纳污水域的污染影响。 3)环境风险防范措施 (1)贮存过程防范措施 ①厂区的贮存场所未构成重大危险源，根据工艺要求，尽量减少危险化学品的储存量。各种危险化学品的生产、储存、运输和处置均应遵守《作业场所安全使用化学品公约》、《危险化学品安全管理条例》、《作业场所安全使用化学品的规定》。另外，常用危险化学品的储存还应满足《常用化学危险品贮存通则》的要求。 ②严格遵守防护工作制度和有毒物品管理制度。加强宣传教育，加强医疗卫生防护措施，讲究环境卫生和个人卫生。 ③每年进行一次对贮存装置的安全评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。 ④化学品储罐旁设置明显的危险品标志，由专人管理。 ⑤在化学品储罐周围，应设施围堰和事故收集池，万一发生泄漏不至漫流扩散，并能及时收集尽可能降低风险事故所造成的损失。 ⑥管线采用较高的管道设计等级较高的腐蚀容量，对关键管道设计时采用高一压力等级。除必要的阀门及仪表等，尽量减少法兰接头，以减少泄露机会。 (2)工艺技术设计安全防范措施 工艺技术设计安全防范措施包括自动监测、报警、紧急切断机紧急停车系统； 防中毒等事故处理系统；应急救援设施及救援通道；应急疏散通道及避难所。其安全设计规定要求按照《化工企业安全卫生设计规定》的标准规定进行。 ①工程采用先进、成熟、安全、可靠的工艺技术。在设计中严格遵循相关规范的要求。严防“跑、冒、滴、漏”。 ②设备设计严格执行压力容器设计规定，选择合适的设备和管道密封型及密封材质，避免泄露事故发生。 ③工程在设计阶段应充分考虑到防止物料泄露、设备压力、温度等因素，工程等级要严格执行国家及行业标准，严格执行相关标准，满足防火防爆要求。 ④生产装置、管线等发生意外状况时，紧急将阀门关闭，防止泄漏源持续泄露，对储存场所应定期巡检。 (3)主要环境风险物质的应急防范措施 次氯酸钠泄露应急处理措施：疏散泄露污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的水排入废水系统。如大量泄漏，利用围堰收容，然后收集、转移、回收或无害化处理后废弃。 (4)污水非正常排放污染防治措施 设计中应充分考虑由于各种因素造成水量不稳状态时的应急措施，以缓解不利状态。对运转设备风机、泵类、阀门、污水管道等均选用先进、质量可靠的产品。 重要设备均设置备机，电源设置双回路供电，并设置备用电源。 为防治污水处理厂因设备或停电故障造成废水超标排放，本项目采取以下措施： ①重要设备均设备用机，确保当设备故障时，立即启用备用设备，提高污水处理设备运行可靠性； ②为防止因停电造成设备无法运行，在配电室配置柴油发电机备用。 (5)日常风险管理 项目生产过程中存在的环境风险主要为污水事故性排放的风险。加强监控和管理，安装污水在线监测设备实现动态监控，及时发现和处理问题，避免污水事故性排放。 污水处理厂应针对可能发生的进水污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施。一旦发生风险事故应立即上报，并在排放口附近水域悬挂警示标志。 建立可靠的污水处理厂运行监控系统，总进出口设监测井，总排口安装在线监测装置，并与切换阀连锁，一旦出现超标排放，立即启动切换阀，将超标废水泵入事故缓冲池，并对废水处理系统进行检修。同时，设置备用风机和水泵，一旦发生事故，及时更换。 加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率，关键设备应留足备件，电源应采取双回路供电。备用设备或替换下来的设备及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 重视污水厂的运行管理，建立完善的规章制度，明确岗位职责，加强职工操作技能培训，建立和严格执行各部门的运行管理制度和操作责任制度，杜绝操作事故隐患。以往的经验表明，未经监测分析盲目运行或疏于监测分析的运行，往往是导致处理设施不能正常运转的重要原因。因此，必须严格执行污水监控制度，做好原始记录，确保每天对进、出水水质进行监测分析的频率，以便及时发现问题并加以纠正，确保污水处理设施的正常运行。 遇到不可抗拒的自然灾害时(主要为洪水期)应及时启动应急预案，并上报管理部门，启用备用设备降低进水井水位等措施，加强对洪水的监控，防止洪水期间洪水倒灌处理构筑物造成污水溢流，厂区应备存沙袋、移动水泵等防洪物品，积极做好厂区的防洪应急预案，进行堵漏、防水，防止洪水期间发生废水事故排放。 加强污泥的管理，对污泥及时清理，同时加大污泥堆放区的废气收集效率，可有效降低甲烷等有毒有害气体产生的几率。 化学品储存区外围设置围堰或截污沟，一旦发生风险物质泄露，应采用清水对泄露区进行相应处置，同时加强通风，同时应及时将围堰或截污沟内的泄露物料转运至应急池内进行相应处置。 细菌大规模死亡或中毒等失效事故，应立即对水质检测，如水质异常，因停止废水进入生化处理区，通过水泵排入事故池，同时对生化处理区的细菌更换，一般采用外购污泥重新培养的方式，直接通过专用车辆添加进生化区，大大减小应急时间，并对异常废水进行预处理避免细菌死亡或中毒现象发生；厂内日常管理部门和水质检测部门应定期对进出水质检测，以避免事故的发生。 建设单位应在投产前组织专业技术人员或委托第三方机构编制《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》、《环境应急资源调查报告》、《突 发环境事件应急预案编制说明》，本项目应急预案应当与定襄县突发环境事件应急 预案相衔接，并经专家评审通过后上报生态环境部门备案。 4)风险评价结论 本项目主要危险物质为次氯酸钠，主要存储于加药间。项目周边无文物、景观、水源保护地和自然保护区等环境保护目标。本项目在采取有效的安全措施后，通过加强管理，采取控制、监督及维护等措施，可大大降低事件风险，项目建成后将制定完善的安全管理、降低风险的规章制度。从风险分析的结果来看，本项目环境风险可防控。 本项目加强以上风险防范措施，若发生风险物质泄漏、污水厂运行事故，单位主动采取风险防范措施，防治事态进一步扩大，减少环境及人身危害。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 天然气锅炉排气筒DA001 | 烟尘、NOX | 低氮燃烧器+8m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019) |
|  | 恶臭气体生物滤池排气筒DA002 | H2S、NH3 | 生物滤池+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | 污水处理生化阶段 | H2S、NH3 | 无组织扩散排放 | 《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918－2002) |
| 地表水环境 | DW001 | COD、NH3-N、TP、TN | 预处理+A2O+滤布过滤+接触消毒 | COD、NH3-N、总磷(TP)执行《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)表2标准；TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 |
| 声环境 | 泵类、风机 | 噪声 | 基础减震、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2级标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 栅渣、沉沙、污泥、生活垃圾送往生活垃圾填埋场，废润滑油交由有资质的单位处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 硬化、防渗 |
| 生态保护措施 | 厂区绿化面积2700m2 |
| 环境风险防范措施 | 加强管理 |
| 其他环境 管理要求 | 严格按照环评报告及批复要求进行建设，建设完成后根据《排污许可管理条例》及时进行排污许可申领，并进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产运营，运营期间做好环境设施保养与维护，处于正常状态下运营。 |

# 六、结论

本项目符合国家现行产业政策，选址于定襄县蒋村镇境内，总体布局和功能分区较为合理。项目拟采取的污染防治措施经济技术合理可行，在保障治污设施连续稳定运行的基础上，项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境区域功能要求，工程的建设符合“达标排放”的原则，因此，评价认为，项目在环保设施完善的前提下，能促进当地社会经济的持续发展，能改善区域流域水质环境质量，对农村环境质量具有积极的改善作用，从环境保护角度来看，本项目在选址地建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 |  |  |  | 0.0048 |  | 0.0048 | +0.0048 |
|  | NOX |  |  |  | 0.0481 |  | 0.0481 | +0.0481 |
|  | H2S |  |  |  | 0.584 |  | 0.584 | +0.584 |
|  | NH3 |  |  |  | 0.832 |  | 0.832 | +0.832 |
| 废水 | CODcr |  |  |  | 36.5 |  | 36.5 | +36.5 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.219 |  | 0.219 | +0.219 |
|  | TP |  |  |  | 0.219 |  | 0.219 | +0.219 |
|  | TN |  |  |  | 21.9 |  | 21.9 | +21.9 |
| 一般工业 固体废物 | 栅渣 |  |  |  | 109.5 |  | 109.5 | +109.5 |
|  | 沉沙 |  |  |  | 45.63 |  | 45.63 | +45.63 |
|  | 污泥 |  |  |  | 310.25 |  | 310.25 | +310.25 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 5.48 |  | 5.48 | +5.48 |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 | +1.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

图1 污水处理工艺流程图