## Sheet1
忻州市生态环境局定襄分局2024年6月环境违法行为行政处罚情况
序号 | 处罚文书编号 | 被处罚单位名称 | 负责人 | 处罚决定书 时间 | 案由 | 违反条款 | 处罚依据 | 罚款金额（万元）* | 备注
1 | 忻环定襄罚字[2024]01号 | 水发中玮（定襄）热力有限公司 | 李东升 | 2024.6.4 | 2024年3月1日山西省生态环境厅生态环境执法局第三轮次重点区域监督帮扶组检查发现该公司处于生产状态。(1)、2号、3号锅炉正在生产，锅炉排渣系统正在运行，发现2号、3号锅炉炉渣仓仓顶布袋除尘器未运行，废气未经处理直接排放。(2)、烟气在线监测设施无NOx 转化炉，实际为NO2分析仪测量（验收资料内容为 NOx 转化炉），现场检查发现：现场未配备NO2标准气体，在通 NO、SO2等标准气体时，NO2分析仪显示5.9mg/ L-6.6mg/m2波动，查阅历史数据发现，该排放口NO2数据长期在6mg/m2波动。因NO2为 NOx 计算的重要组成部分，故认定 NOx 长期计算有误（认定为不正常运行） | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款和《排污许可管理条例》第二十条 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条和《排污许可管理条例》第三十六条第四项 | 30.5
1 | 忻环定襄罚字[2024]02号 | 定襄县勇翔锻造厂 | 张宇翔 | 2024.6.4 | 2024年3月6日山西省生态环境厅生态环境执法局第三轮次重点区域监督帮扶组检查发现1、该公司处于生产状态。2、加热炉正在运行，加热炉废气排放口配套一套 SCR工艺脱硝设施，该脱硝设施脱硝液喷液管与排气筒现场脱落未连接，导致脱硝设施起不到脱硝效果，废气未经处理直接排放环境。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条 | 20
1 | 忻环定襄罚字[2024]03号 | 定襄县古城精密锻造厂 | 王林海 | 2024.6.4 | 山西省生态环境厅生态环境执法局第三轮次重点区域监督帮扶组2024年3月4日检查发现1：该公司正在生产。2:该公司加热炉正在运行，加热炉废气排放口配套一套 SCR 工艺脱硝设施，该脱硝设施加药泵未运行，脱硝液罐内液体已结冰上冻，脱硝设施运行不正常，废气未经处理直接排放 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条 | 20